附件1

国家绿色数据中心试点评价指标体系（2017）

为科学评价国家绿色数据中心试点单位创建情况，依据《国家绿色数据中心试点工作方案》（工信部联节〔2015〕82号）相关要求，制定本评价指标体系。

一、适用对象

国家绿色数据中心试点单位。

二、主要指标

指标主要包括先进适用技术推广使用、运维管理体系建设、能效提升、水资源利用、有害物质控制、废弃电器电子产品处理、可再生能源和清洁能源应用等方面内容。具体如下表。

指标名称	要求	分值	备注
电能使用效率 η（PUE或EEUE数值）	η ≤ 1.2	50分	50分
1.2 < η ≤ 1.6
92-35*η
1.6 < η ≤ 1.8
124-55*η
1.8 < η ≤ 2
115-50*η
2 < η ≤ 2.2
85-35*η
2.2 < η
0分
供电系统

改造	具备能效提升管理制度	5分
参照国标GB/T 32910.3安装电能分项计量系统	5分
水资源利用	供水系统具备分项计量系统，可出具监测点设置示意图	5分
参照监测手册，进行水资源使用自查，并具备阶段性报告	5分
具有水资源使用管理制度及节水管理办法	5分
碳排放监测	参照监测手册，进行碳排放自查，并具备阶段性报告	3分
具有碳排放监测制度，将碳排放纳入考核指标，并制定奖罚机制	2分
有害物质

控制	建立“绿色采购”制度，优先采购满足国家有关绿色设计产品评价要求或满足相关节能、节水、有害物质限制标准要求的设备和产品	4分
建立有毒有害物质清单及管理制度	4分
废弃电器电子产品处理	与具有资质的回收处理企业签署回收处理协议或将废弃电器电子产品交由具有资质的回收处理企业处理并具备交付记录	2分
建立废弃电器电子产品回收处理制度及记录	2分
运维管理体系建设	内部建立GB/T19001《质量管理体系 要求》相关管理体系	1分
通过第三方GB/T19001认证	1分
内部建立GB/T28001《职业健康安全管理体系 要求》相关管理体系	1分
通过第三方GB/T28001认证	1分
内部建立GB/T14001《环境管理体系 要求及使用指南》相关管理体系	1分
通过第三方GB/T14001认证	1分
内部建立GB/T23331《能源管理体系 要求》相关管理体系	1分
通过第三方GB/T23331认证	1分
可再生能源和清洁能源应用	应用高比例可再生能源或清洁能源（包括自有设施生产和外购的可再生能源或清洁能源）	加分项	用电比例达到当地供电系统配电网可再生能源渗透率加1分，每增加10%加1分，最多5分
先进适用技术推广使用	采用工信部发布的“绿色数据中心先进适用技术目录”所推荐技术或类似先进绿色节能技术，且取得实效	加分项	每采用一项加1分，最多3分
第三方测评咨询	在项目参评年度内具备相关检测资质（如CNAS、CMA）第三方检测评估报告（测试项目应涵盖：机房环境、供配电系统的安全性测评、电能使用效率测试等）	加分项	涵盖一项加1分，最多5分
满分	100
三、说明事项

1.对于“电能使用效率η（PUE或EEUE数值）”指标项，所获分值依据η所在区间对应公式计算得出，打分时请注明所选取的指标项（PUE或EEUE）；

2.企业自查过程中，建议选取PUE值判定是否完成所报试点创建方案中相关工作目标，并完成相应打分；

3.EEUE依据《数据中心 资源利用 第3部分：电能能效要求和测量方法》(GB/T 32910.3-2016 )由EEUE实测值调整计算得出；

4.EEUE实测值与PUE的计算方式、数据监测点位一致，可互相参考；

5.对于“碳排放”指标项，公共机构试点单位不参评。